附件4

关于部分检验项目的说明

一、接地措施

接地措施项目要求器具应能提供有效的接地保护。接地端子无防松，驻立式器具未配置等电位端子、接地导线在载流导线之前先绷紧均导致无法提供可靠的接地保护。不合格的原因可能是企业对标准要求不熟悉，对生产过程质量控制把关不严。