江新环罚〔2026〕1号

行政处罚决定书

当事人：江门市新会区三江振业油库

统一社会信用代码：91440705X18335482G

经营场所：江门市新会区三江镇良德冲三牙口

执行事务合伙人：詹浩钦

江门市新会区三江振业油库环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据

2025年9月，我局执法人员对江门市新会区三江振业油库进行的现场检查和调查发现：

你单位有18条在用汽油枪，经抽查其中11条汽油枪，共有5条气液比不合格，超出GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》关于气液比检测的相关限值要求：当加油站在用汽油枪总数大于15且小于等于20时，最少抽测基数10条，其中气液比不合格枪数大于等于2条时，判定超标。

以上事实，有当事人签名确认的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》《江门市生态环境局调查询问笔录》，利诚检测认证集团股份有限公司出具的检测报告[报告号：LC-DHB250026-065]和我局执法人员现场拍摄的照片等证据为证。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定，依法应当予以处罚。

我局于2025年10月28日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述申辩。你单位未提出陈述申辩。

以上事实，有我局2025年10月23日《行政处罚事先告知书》（江新环罚告〔2025〕47号）及2025年10月28日送达回执为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的。

依据上述和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》3.17及《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条的有关规定，我局决定对你单位处罚款人民币3.275万元（大写：叁万贰仟柒佰伍拾元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局新会分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书（电子）》并将罚款缴至指定银行和账号。收款银行、账户名称、账号详见《新会区非税收入转账须知》。（江门市生态环境局新会分局地址：江门市新会区会城镇东门路11号；联系电话：0750-6109081）

逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条规定，将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）。也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条等有关规定申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2026年1月7日

抄送：三江镇生态环境保护办公室。